水量、氨氮、总氮化验月统计表

编 号 ：

2022年3月

| 工程名称 | 通辽金煤化工有限公司全厂污水处理总氮提标项目- 厌氧氨氧化技术脱氮低耗达标节能改造项目 |  |  | 工程地点 | 污水处理厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技改单位 | 北京坦思环保科技有限公司 |  |  |  |  |
| 日 期 | 水量(吨/天) | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 去除氨氮总量 (kg/d) | 去除总氮总量 (kg/d) |
| 3月1日 | 3290 | 489 | 503 | 1586.87 | 1529.85 |
| 3月2日 | 3325 | 508 | 533 | 1660.27 | 1579.38 |
| 3月3日 | 3465 | 459 | 491 | 1555.79 | 1545.39 |
| 3月4日 | 3465 | 458 | 470 | 1551.73 | 1448.37 |
| 3月5日 | 3325 | 495 | 510 | 1614.85 | 1572.73 |
| 3月6日 | 3290 | 486 | 506 | 1564.40 | 1477.21 |
| 3月7日 | 3500 | 519 | 541 | 1750.00 | 1673.00 |
| 3月8日 | 3595 | 536 | 553 | 1866.99 | 1775.93 |
| 3月9日 | 3535 | 523 | 539 | 1810.52 | 1675.59 |
| 3月10日 | 3150 | 570 | 601 | 1779.21 | 1678.95 |
| 3月11日 | 3325 | 537 | 563 | 1773.32 | 1659.18 |
| 3月12日 | 3570 | 483 | 514 | 1717.78 | 1620.78 |
| 3月13日 | 3605 | 507 | 533 | 1821.14 | 1726.80 |
| 3月14日 | 3395 | 501 | 528 | 1694.11 | 1592.26 |
| 3月15日 | 3508 | 529 | 556 | 1842.86 | 1757.51 |
| 3月16日 | 3570 | 480 | 500 | 1702.89 | 1567.23 |
| 3月17日 | 3605 | 497 | 527 | 1768.61 | 1730.40 |
| 3月18日 | 3675 | 528 | 554 | 1892.63 | 1808.10 |
| 3月19日 | 3605 | 495 | 518 | 1735.19 | 1651.09 |
| 3月20日 | 3710 | 495 | 510 | 1765.33 | 1662.08 |
| 3月21日 | 3885 | 488 | 510 | 1839.55 | 1849.26 |
| 3月22日 | 3710 | 499 | 517 | 1799.98 | 1695.47 |
| 3月23日 | 3605 | 496 | 514 | 1715.37 | 1622.25 |
| 3月24日 | 3710 | 482 | 496 | 1730.08 | 1610.14 |
| 3月25日 | 3570 | 514 | 538 | 1789.75 | 1692.18 |
| 3月26日 | 3815 | 545 | 572 | 2004.78 | 1926.58 |
| 3月27日 | 3605 | 505 | 529 | 1757.44 | 1683.54 |
| 3月28日 | 3640 | 547 | 562 | 1949.84 | 1820.00 |
| 3月29日 | 3465 | 566 | 589 | 1949.06 | 1805.27 |
| 3月30日 | 3535 | 557 | 577 | 1960.76 | 1799.32 |
| 3月31日 | 3500 | 573 | 594 | 1975.75 | 1858.50 |
| 合计 | 109548 |  |  | 54926.83754 | 52094.293 |

| 达标情况 说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际投加碳源量C,((吨/月) |  | 麦克碳：103.96吨;甲醇：30吨(37.89m³) |
| 实际投加c= 30%碱量J,((吨/月) |  | 427.53 |
| 甲方(签字盖章): 三车[ 技术部 生 产 部 ： 负责人签 二○二二年月日 |  | 乙方(签字盖章): 负责人签字： 二○二二年 |

| 日 期 | 水量(吨/日) | 调节池 |  | 监护池 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) |
| 3月1日 | 3290 | 489 | 503 | 6.7 | 38.0 |
| 3月2日 | 3325 | 508 | 533 | 8.7 | 58.0 |
| 3月3日 | 3465 | 459 | 491 | 10.0 | 45.0 |
| 3月4日 | 3465 | 458 | 470 | 10.2 | 52.0 |
| 3月5日 | 3325 | 495 | 510 | 9.3 | 37.0 |
| 3月6日 | 3290 | 486 | 506 | 10.5 | 57.0 |
| 3月7日 | 3500 | 519 | 541 | 19.0 | 63.0 |
| 3月8日 | 3595 | 536 | 553 | 16.7 | 59.0 |
| 3月9日 | 3535 | 523 | 539 | 10.8 | 65.0 |
| 3月10日 | 3150 | 570 | 601 | 5.2 | 68.0 |
| 3月11日 | 3325 | 537 | 563 | 3.7 | 64.0 |
| 3月12日 | 3570 | 483 | 514 | 1.8 | 60.0 |
| 3月13日 | 3605 | 507 | 533 | 1.8 | 54.0 |
| 3月14日 | 3395 | 501 | 528 | 2.0 | 59.0 |
| 3月15日 | 3508 | 529 | 556 | 3.7 | 55.0 |
| 3月16日 | 3570 | 480 | 500 | 3.0 | 61.0 |
| 3月17日 | 3605 | 497 | 527 | 6.4 | 47.0 |
| 3月18日 | 3675 | 528 | 554 | 13.0 | 62.0 |
| 3月19日 | 3605 | 495 | 518 | 13.7 | 60.0 |
| 3月20日 | 3710 | 495 | 510 | 19.2 | 62.0 |
| 3月21日 | 3885 | 488 | 510 | 14.5 | 34.0 |
| 3月22日 | 3710 | 499 | 517 | 13.8 | 60.0 |
| 3月23日 | 3605 | 496 | 514 | 20.2 | 64.0 |
| 3月24日 | 3710 | 482 | 496 | 15.7 | 62.0 |
| 3月25日 | 3570 | 514 | 538 | 12.7 | 64.0 |
| 3月26日 | 3815 | 545 | 572 | 19.5 | 67.0 |
| 3月27日 | 3605 | 505 | 529 | 17.5 | 62.0 |
| 3月28日 | 3640 | 547 | 562 | 11.3 | 62.0 |
| 3月29日 | 3465 | 566 | 589 | 3.5 | 68.0 |
| 3月30日 | 3535 | 557 | 577 | 2.3 | 68.0 |
| 3月31日 | 3500 | 573 | 594 | 8.5 | 63.0 |